Vatten på slagning

1. Höj nivå i tankarna ute till strax marknivå 1 vecka innan start.

2. Informera året runt fastigheten att vattnet kommer vara avstängt en kort period.

3. Stäng den röda ventilen inne på hydropresstank.

4. Öppna service ute till området.

5. Öppna den röda ventilen sakta på hydropresstanken (för att slippa trycksmällar) kontrollera att nivån ej sjunker för fort. Går åt ungefär 2m3 för att fylla ledningssystemet.

6. Kontrollera att det kommer vatten vid tömningsplatserna, vid avloppscontainern och den andra vid trappen ner till fotbollplanen.

7. När det bara kommer vatten och ingen luft, stäng båda tömningsventilerna.

8. Öppna service till den fristående fastigheten.

9. Öppna den röda ventilen fullt och justera vattennivån i hydropresstaken till ”sommar” nivån genom att köra högtryckspumpen manuellt. När nivå är uppnått ställ högtryckspumpen på 0.

10. Starta kompressor och öppna ventilen ovanpå tanken och fyll på till 3,5 bar.

11. När 3,5 bar är i tanken ställ högtryckspumpen i läge auto.