Vattenavstängning

Börja med att sänka nivån ute i tankarna (ungefär 1-2 veckor innan avstängning)

Sen stäng av vattnet ute i vägen ner till området och de två dräneringarna öppnas, en vid avloppscontainern och den andra vid trappan ovan för fotbollsplanen.

När det gått 1-2 veckor börja med att stänga av vattnet till fastigheten som har året om vatten (servicen i skogen). När de är stängd, så stänger vi den röda ventilen från hydropresstanken och öppnar tömningsventilen som sitter vid golvbrunnen.

När hydropesstanken är tömd, är det dags att börja fylla den med luft. Öppna ventilen ovanpå hydropresstanken och starta kompressorn. Blås upp tanken till 3-4 bar tryck och öppna sedan den röda ventilen ut i området. Upprepa detta 2-3 gånger. Stäng röda utgående kranen när de är klart.

Nu stänger ni service till vårt område och öppnar den för året om fastigheten.

Börja fylla vatten genom att köra högtryckspump manuellt till att nivå ligger på ”vinternivå” i hydropresstanken. När den nivån uppnåtts är det dags att fylla luft. Starta kompressorn och öppna ventilen tills det är 3,5 bar i tanken. Stäng ventilen och stäng av kompressorn, ställ djupbrunnspump på auto. Öppna den röda ventilen för att släppa på vatten.

Töm kompressor på kondensvatten.